## Calcolo Batterie
INSERIRE I DATI NEI CAMPI EVIDENZIATI IN GIALLO
DATI DI INGRESSO | [5 empty] | Dalla UNI 9795:
DISPOSITIVO | Quantità | Corrente in Stand-By (mA) | Totale in Stand-By (mA) | Corrente in Allarme (mA) | Totale in Allarme (mA) | (Omissis) ...L’alimentazione di riserva deve essere in grado di assicurare il corretto funzionamento dell’intero sistema ininterrottamente per almeno 72 h, ….(Omissis) Tale autonomia può essere ridotta.. (Omissis)
L’alimentazione di riserva deve assicurare in ogni caso anche il contemporaneo funzionamento di tutti i segnalatori di allarme per almeno 30 min.. (Omissis)
| Stand-By |  |  | Allarme |  | Allarme
TOTALE | 0 | mA |  | 0 | mA | Durata in ore
Tempo | 72 | Ore in Stand-By |  | 30 | Minuti di Allarme | 0.5
Capacità Batterie | 0 | mAh |  | 0 | mAh
CAPACITA' NECESSARIA TOTALE BATTERIE |  |  | 0 | Ah
[1,25*(Stand-By)+ 2*(Allarme)]/1000
ALIMENTATORE MINIMO NECESSARIO |  |  | 0 | A
MAX tra Stand-by e Allarme
Calcolo alimentatori e batterie rev 1.1 |  | Limitazioni di responsabilità:
Le informazioni di questo foglio di calcolo potrebbero essere non aggiornate o non complete o parziali, si declina ogni responsabilità per qualunque utilizzo del presente file. Si declina da ogni responsabilità per qualunque tipo di utilizzo fatto dagli utenti di questo programma di calcolo.La Venitem s.r.l. non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi natura comunque inerenti alle informazioni riportate o sui calcoli effettuati; conseguentemente la Venitem s.r.l. non risponde di eventuali danni o pregiudizi derivanti dalla consultazione del file. Si declina da ogni responsabilità per qualunque tipo di utilizzo fatto da terzi del presente documento e contenuti associati.
VENITEM Via del Lavoro, 10 30030 Salzano (Ve) Tel. +39.041.5740374 Fax +39.041.5740388 P. IVA 02985780275 Cap. Soc. 110.000 € i.v. N° R.E.A. 270113 - VE info@venitem.com www.venitem.com