## Calcolo cavi
INSERIRE I DATI NEI CAMPI EVIDENZIATI IN GIALLO
DATI DI INGRESSO
Tensione minima dell' alimentatore (V) | Tensione minima dispositivo (V) | Caduta tensione max (V) | Corrente ASSORBITA (A)
12 | 10 | 2 | 1
CALCOLO PERSONALIZZATO DELLA SEZIONE DEL CAVO A DUE POLI | [10 empty] | VENITEM
|  |  |  | resistività elettrica del rame |  |  | 0.0175 |  |  |  | Sede Legale e Operativa:
Inserire lunghezza della tratta in Metri | Corrente Assorbita (A) | diametro cavo (mm) | sezione cavo (mm2) | posizione in tab | [5 empty] | Codice AWG da utilizzare | Via del Lavoro, 10 30030 Salzano (Ve)
100 | 1 | 1.4927 | 1.75 | 17 | [5 empty] | 14 | ITALIA
Tel. +39.041.5740374
Fax +39.041.5740388
CALCOLO PERSONALIZZATO DELLA LUNGHEZZA MASSIMA DELLA TRATTA (CAVO a DUE POLI) | [10 empty] | P. IVA 02985780275
Inserire Codice AWG | diametro cavo (mm) | sezione cavo (mm2) | Corrente Assorbita (A) | caduta MAX V | cad MAX mV | V/I | 1/OHM/m |  | ohm/m | LUNGHEZZA MASSIMA TRATTA CAVO A DUE POLI (METRI) | Cap. Soc. 110.000 € i.v. N° R.E.A. 270113 - VE
20 | 0.812 | 0.518 | 1 | 2 | 2000 | 2 | 30.03 |  | 0.0333 | 30.03 | info@venitem.com
www.venitem.com
VALORI STANDARD
Codice AWG | diametro cavo (mm) | sezione cavo (mm2) | Corrente Assorbita (A) |  |  |  |  | LUNGHEZZA 1 POLO del CAVO | ohm/m | LUNGHEZZA MASSIMA TRATTA CON CAVO A DUE POLI (METRI)
18AWG | 1.02 | 0.823 | 1 | 1.9 | 1900 | 146.1538 |  | 146.1538 | 0.021 | 47.619
16AWG | 1.29 | 1.31 | 1 | 1.9 | 1900 | 237.5 |  | 237.5 | 0.0132 | 75.7576
14AWG | 1.63 | 2.08 | 1 | 1.9 | 1900 | 365.3846 |  | 365.3846 | 0.00829 | 120.6273
13AWG | 1.83 | 2.62 | 1 | 1.9 | 1900 | 365.3846 |  | 365.3846 | 0.00657 | 152.207
12AWG | 2.05 | 3.31 | 1 | 1.9 | 1900 | 542.8571 |  | 542.8571 | 0.00521 | 191.9386
Calcolo lunghezza cavi rev. 1.2
Limitazioni di responsabilità:
Le informazioni di questo foglio di calcolo potrebbero essere non aggiornate o non complete o parziali, si declina ogni responsabilità per qualunque utilizzo del presente file. Si declina da ogni responsabilità per qualunque tipo di utilizzo fatto dagli utenti di questo programma di calcolo.La Venitem s.r.l. non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi natura comunque inerenti alle informazioni riportate o sui calcoli effettuati; conseguentemente la Venitem s.r.l. non risponde di eventuali danni o pregiudizi derivanti dalla consultazione del file. Si declina da ogni responsabilità per qualunque tipo di utilizzo fatto da terzi del presente documento e contenuti associati.
Ringraziamenti:
Si rigraziano i tecnici, i colleghi, i progettisti ed LE che con il loro contributo hanno permesso il migioramento del presente foglio di calcolo

## AWG
Codice AWG | Ø Diametro [mm] | Ø Sezione [mm²] | Resistenza [Ohm/m]
2/0 | 9.26 | 67.4 | 0.000256
1/0 | 8.25 | 53.5 | 0.000323
1 | 7.35 | 42.4 | 0.000407
2 | 6.54 | 33.6 | 0.000513
3 | 5.83 | 26.7 | 0.000647
4 | 5.19 | 21.1 | 0.000815
5 | 4.62 | 16.8 | 0.00103
6 | 4.11 | 13.3 | 0.0013
7 | 3.66 | 10.5 | 0.00163
8 | 3.26 | 8.36 | 0.00206
9 | 2.91 | 6.63 | 0.0026
10 | 2.59 | 5.26 | 0.00328
11 | 2.3 | 4.17 | 0.00413
12 | 2.05 | 3.31 | 0.00521
13 | 1.83 | 2.62 | 0.00657
14 | 1.63 | 2.08 | 0.00829
15 | 1.45 | 1.65 | 0.0104
16 | 1.29 | 1.31 | 0.0132
17 | 1.15 | 1.04 | 0.0166
18 | 1.02 | 0.823 | 0.021
19 | 0.912 | 0.653 | 0.0264
20 | 0.812 | 0.518 | 0.0333
21 | 0.723 | 0.41 | 0.042
22 | 0.644 | 0.326 | 0.053
23 | 0.573 | 0.258 | 0.0668
24 | 0.511 | 0.205 | 0.0842
25 | 0.455 | 0.162 | 0.106
26 | 0.405 | 0.129 | 0.134
27 | 0.361 | 0.102 | 0.169
28 | 0.321 | 0.081 | 0.213
29 | 0.286 | 0.0642 | 0.268
30 | 0.255 | 0.0509 | 0.339
31 | 0.227 | 0.0404 | 0.427
32 | 0.202 | 0.032 | 0.538
33 | 0.18 | 0.0254 | 0.679
34 | 0.16 | 0.0201 | 0.856
35 | 0.143 | 0.016 | 1.08
36 | 0.127 | 0.0127 | 1.36
37 | 0.113 | 0.01 | 1.72
38 | 0.101 | 0.00797 | 2.16
39 | 0.0897 | 0.00632 | 2.73
40 | 0.0799 | 0.00501 | 3.44

## Sez -> AWG
Ø Sezione [mm²] | Resistenza [Ohm/m] | Codice AWG | Ø Diametro [mm]
67.4 | 0.000256 | 2/0 | 9.26 | diam | riga | awg
53.5 | 0.000323 | 1/0 | 8.25 | 0.89 | 22 | 19
42.4 | 0.000407 | 1 | 7.35
33.6 | 0.000513 | 2 | 6.54
26.7 | 0.000647 | 3 | 5.83
21.1 | 0.000815 | 4 | 5.19
16.8 | 0.00103 | 5 | 4.62
13.3 | 0.0013 | 6 | 4.11
10.5 | 0.00163 | 7 | 3.66
8.36 | 0.00206 | 8 | 3.26
6.63 | 0.0026 | 9 | 2.91
5.26 | 0.00328 | 10 | 2.59
4.17 | 0.00413 | 11 | 2.3
3.31 | 0.00521 | 12 | 2.05
2.62 | 0.00657 | 13 | 1.83
2.08 | 0.00829 | 14 | 1.63
1.65 | 0.0104 | 15 | 1.45
1.31 | 0.0132 | 16 | 1.29
1.04 | 0.0166 | 17 | 1.15
0.823 | 0.021 | 18 | 1.02
0.653 | 0.0264 | 19 | 0.912
0.518 | 0.0333 | 20 | 0.812
0.41 | 0.042 | 21 | 0.723
0.326 | 0.053 | 22 | 0.644
0.258 | 0.0668 | 23 | 0.573
0.205 | 0.0842 | 24 | 0.511
0.162 | 0.106 | 25 | 0.455
0.129 | 0.134 | 26 | 0.405
0.102 | 0.169 | 27 | 0.361
0.081 | 0.213 | 28 | 0.321
0.0642 | 0.268 | 29 | 0.286
0.0509 | 0.339 | 30 | 0.255
0.0404 | 0.427 | 31 | 0.227
0.032 | 0.538 | 32 | 0.202
0.0254 | 0.679 | 33 | 0.18
0.0201 | 0.856 | 34 | 0.16
0.016 | 1.08 | 35 | 0.143
0.0127 | 1.36 | 36 | 0.127
0.01 | 1.72 | 37 | 0.113
0.00797 | 2.16 | 38 | 0.101
0.00632 | 2.73 | 39 | 0.0897
0.00501 | 3.44 | 40 | 0.0799

## VENITEM
Sede Legale e Operativa:
Via del Lavoro, 10
30030 Salzano (Ve) Italia
Tel. +39.041.5740374 ¦ Fax +39.041.5740388
P. IVA 02985780275
Cap. Soc. 110.000 € i.v.
N° R.E.A. 270113 - VE
info@venitem.it